{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2020年3月"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2020年3月","index":0,"n_rows":195,"n_cols":8,"rows_kept":195,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,11,0],[12,0,20,0],[21,0,28,0],[29,0,35,0],[36,0,39,0],[40,0,42,0],[43,0,44,0],[45,0,47,0],[48,0,49,0],[50,0,51,0],[52,0,54,0],[55,0,59,0],[61,0,62,0],[64,0,69,0],[70,0,71,0],[73,0,85,0],[86,0,93,0],[94,0,97,0],[98,0,107,0],[108,0,112,0],[113,0,115,0],[116,0,118,0],[119,0,123,0],[124,0,127,0],[128,0,132,0],[133,0,134,0],[135,0,139,0],[140,0,144,0],[145,0,147,0],[148,0,151,0],[152,0,153,0],[154,0,155,0],[156,0,161,0],[162,0,164,0],[165,0,166,0],[167,0,168,0],[169,0,170,0],[171,0,175,0],[176,0,177,0],[178,0,179,0],[180,0,183,0],[184,0,187,0],[188,0,189,0],[190,0,191,0],[193,0,194,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["国网海西供电公司2020年3月份10千伏电压等级可开放容量统计表"]
["变电站名称","线路名称编号","上月实际电流（隐）","历史最大负荷电流（隐）","最大允许电流（隐）","本月负载率%","本月可开放容量（MW）"]
["光明变","10kV明一路",79.8,232,400,{"v":0.19949999999999998,"d":"19.95%"},{"v":3.8138639999999997,"d":"3.8139"}]
[null,"10kV明二路",236,310,400,{"v":0.59,"d":"59.00%"},{"v":1.10848,"d":"1.1085"}]
[null,"10kV明三路",129,389,400,{"v":0.3225,"d":"32.25%"},{"v":2.96172,"d":"2.9617"}]
[null,"10kV明四路",193,278,400,{"v":0.4825,"d":"48.25%"},{"v":1.8532400000000002,"d":"1.8532"}]
[null,"10kV明五路",91.8,135,400,{"v":0.22949999999999998,"d":"22.95%"},{"v":3.6060239999999997,"d":"3.6060"}]
[null,"10kV明八路",84.14,302,400,{"v":0.21035,"d":"21.04%"},{"v":3.7386952,"d":"3.7387"}]
[null,"10kV明九路",131,205,400,{"v":0.3275,"d":"32.75%"},{"v":2.92708,"d":"2.9271"}]
[null,"10kV明十路",15,78,400,{"v":0.0375,"d":"3.75%"},{"v":4.9361999999999995,"d":"4.9362"}]
[null,"10kV明十二路",0,0,400,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":5.196,"d":"5.1960"}]
[null,"10kV明十三路",129.4,140,400,{"v":0.3235,"d":"32.35%"},{"v":2.954792,"d":"2.9548"}]
["兑泽变","10kV泽一路",1.7,1.7,400,{"v":0.00425,"d":"0.43%"},{"v":5.166556000000001,"d":"5.1666"}]
[null,"10kV泽二路",0,161,400,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":5.196,"d":"5.1960"}]
[null,"10kV泽三路",2,2,400,{"v":0.005,"d":"0.50%"},{"v":5.161359999999999,"d":"5.1614"}]
[null,"10kV泽六路",1.72,2,400,{"v":0.0043,"d":"0.43%"},{"v":5.1662096,"d":"5.1662"}]
[null,"10kV泽七路",25.8,209,400,{"v":0.0645,"d":"6.45%"},{"v":4.749144,"d":"4.7491"}]
[null,"10kV泽八路",94.95,287,400,{"v":0.237375,"d":"23.74%"},{"v":3.5514660000000005,"d":"3.5515"}]
[null,"10kV泽九路",35.76,36,400,{"v":0.0894,"d":"8.94%"},{"v":4.5766368,"d":"4.5766"}]
[null,"10kV泽十路",54.65,59,400,{"v":0.136625,"d":"13.66%"},{"v":4.249461999999999,"d":"4.2495"}]
[null,"10kV泽十一路",152,188,400,{"v":0.38,"d":"38.00%"},{"v":2.5633600000000003,"d":"2.5634"}]
["白杨变","10kV白二路",156.5,188,394,{"v":0.39720812182741116,"d":"39.72%"},{"v":2.40748,"d":"2.4075"}]
[null,"10kV白四路",171.7,252,380,{"v":0.4518421052631579,"d":"45.18%"},{"v":1.962356,"d":"1.9624"}]
[null,"10kV白五路",138.7,315,400,{"v":0.34674999999999995,"d":"34.68%"},{"v":2.793716,"d":"2.7937"}]
[null,"10kV白八路",118.7,385,380,{"v":0.3123684210526316,"d":"31.24%"},{"v":2.880316,"d":"2.8803"}]
[null,"10kV白九路",133.6,480,380,{"v":0.35157894736842105,"d":"35.16%"},{"v":2.622248,"d":"2.6222"}]
[null,"10kV白十二路",0,77,400,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":5.196,"d":"5.1960"}]
[null,"10kV白十三路",50.12,153,400,{"v":0.1253,"d":"12.53%"},{"v":4.3279216,"d":"4.3279"}]
[null,"10kV白十四路",91.46,98,400,{"v":0.22865,"d":"22.87%"},{"v":3.6119128000000003,"d":"3.6119"}]
["渔水河变","10kV渔一路",212.9,398,380,{"v":0.5602631578947369,"d":"56.03%"},{"v":1.248772,"d":"1.2488"},"渔一路部分负荷倒至10kV明二路接带"]
[null,"10kV渔二路",180.5,373,380,{"v":0.475,"d":"47.50%"},{"v":1.80994,"d":"1.8099"}]
[null,"10kV渔三路",187.2,264,380,{"v":0.49263157894736836,"d":"49.26%"},{"v":1.6938960000000003,"d":"1.6939"}]
[null,"10kV渔六路",29.6,33,380,{"v":0.07789473684210527,"d":"7.79%"},{"v":4.423528,"d":"4.4235"}]
[null,"10kV渔七路",118.5,186,400,{"v":0.29625,"d":"29.63%"},{"v":3.14358,"d":"3.1436"}]
[null,"10kV渔八路",252,329,400,{"v":0.63,"d":"63.00%"},{"v":0.8313599999999999,"d":"0.8314"}]
[null,"10kV渔十路",149.1,216,400,{"v":0.37274999999999997,"d":"37.28%"},{"v":2.613588,"d":"2.6136"}]
["昆开变","10kV开一路",13.6,252,456,{"v":0.02982456140350877,"d":"2.98%"},{"v":5.687887999999999,"d":"5.6879"}]
[null,"10kV开二路",35.16,272,456,{"v":0.07710526315789473,"d":"7.71%"},{"v":5.3144688,"d":"5.3145"}]
[null,"10kV开三路",66.28,122,456,{"v":0.14535087719298245,"d":"14.54%"},{"v":4.775470400000001,"d":"4.7755"}]
[null,"10kV开八路",303.2,320,420,{"v":0.7219047619047618,"d":"72.19%"},{"v":0.2043760000000002,"d":"0.2044"}]
["金钰变","10kV钰七路",0,84,400,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":5.196,"d":"5.1960"}]
[null,"10kV钰九路",28,56,400,{"v":0.07,"d":"7.00%"},{"v":4.71104,"d":"4.7110"}]
[null,"10kV钰十路",12,168,400,{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"v":4.98816,"d":"4.9882"}]
["利和变","10kV和一路",10.4,70,400,{"v":0.026000000000000002,"d":"2.60%"},{"v":5.015872,"d":"5.0159"}]
[null,"10kV和二路",1.6,63,400,{"v":0.004,"d":"0.40%"},{"v":5.168288,"d":"5.1683"}]
["郭乡变","10kV郭一路",11.48,126,200,{"v":0.0574,"d":"5.74%"},{"v":2.3991664,"d":"2.3992"}]
[null,"10kV郭二路",57.65,131,240,{"v":0.24020833333333333,"d":"24.02%"},{"v":2.119102,"d":"2.1191"}]
[null,"10kV郭三路",11.95,195,380,{"v":0.03144736842105263,"d":"3.14%"},{"v":4.729226,"d":"4.7292"}]
["沙柳变","10kV沙一路",77.1,119,150,{"v":0.514,"d":"51.40%"},{"v":0.6131280000000001,"d":"0.6131"}]
[null,"10kV沙二路",140.5,162,150,{"v":0.9366666666666666,"d":"93.67%"},{"v":0,"d":"0.0000"}]
["大格勒变","10kV勒一路",5.51,26,172,{"v":0.03203488372093023,"d":"3.20%"},{"v":2.1388468,"d":"2.1388"}]
[null,"10kV勒二路",46.54,151,280,{"v":0.1662142857142857,"d":"16.62%"},{"v":2.8311272000000005,"d":"2.8311"}]
["达布逊变","10kV达一路",38.85,94,420,{"v":0.0925,"d":"9.25%"},{"v":4.782918,"d":"4.7829"}]
[null,"10kV达三路",31.64,206,420,{"v":0.07533333333333334,"d":"7.53%"},{"v":4.9077952,"d":"4.9078"}]
[null,"10kV达五路",58.72,332,400,{"v":0.14679999999999999,"d":"14.68%"},{"v":4.178969599999999,"d":"4.1790"}]
["湖区变","10kV区一路",2.1,26,300,{"v":0.007,"d":"0.70%"},{"v":3.8606279999999997,"d":"3.8606"}]
[null,"10kV区三路",75.5,129,440,{"v":0.1715909090909091,"d":"17.16%"},{"v":4.40794,"d":"4.4079"}]
[null,"10kV区四路",6.4,239,390,{"v":0.01641025641025641,"d":"1.64%"},{"v":4.955252000000001,"d":"4.9553"}]
[null,"10kV区五路",13.7,194,380,{"v":0.036052631578947364,"d":"3.61%"},{"v":4.6989160000000005,"d":"4.6989"}]
[null,"10kV区七路",0,0.4,300,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":3.897,"d":"3.8970"}]
["乌图美仁变","10kV图一路",39.43,48,300,{"v":0.13143333333333332,"d":"13.14%"},{"v":3.2140724,"d":"3.2141"}]
["饮马峡变","10kV马九路",14.76,246,370,{"v":0.03989189189189189,"d":"3.99%"},{"v":4.5506568,"d":"4.5507"}]
[null,"10kV马十一路",113.3,176,370,{"v":0.3062162162162162,"d":"30.62%"},{"v":2.8439439999999996,"d":"2.8439"}]
["红山变","10kV山一路",54.14,80,280,{"v":0.19335714285714287,"d":"19.34%"},{"v":2.6994952000000003,"d":"2.6995"}]
["依克湖变","10kV克一路",87.36,123,255,{"v":0.34258823529411764,"d":"34.26%"},{"v":1.7993748,"d":"1.7994"}]
[null,"10kV克三路",177.9,178,400,{"v":0.44475000000000003,"d":"44.48%"},{"v":2.114772,"d":"2.1148"}]
[null,"10kV克五路",63.46,168,400,{"v":0.15865,"d":"15.87%"},{"v":4.0968728,"d":"4.0969"}]
[null,"10kV克七路",105.8,204,400,{"v":0.2645,"d":"26.45%"},{"v":3.363544,"d":"3.3635"}]
[null,"10kV克四路",0,0.06,376,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":4.88424,"d":"4.8842"}]
[null,"10kV克六路",0,0.06,376,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":4.88424,"d":"4.8842"}]
["绿草山变","10kV绿一路",53.67,125,120,{"v":0.44725000000000004,"d":"44.73%"},{"v":0.6292356,"d":"0.6292"}]
[null,"10kV绿三路",18.28,32,120,{"v":0.15233333333333335,"d":"15.23%"},{"v":1.2421904,"d":"1.2422"}]
["马海变","10kV海一路",28.4,49,324,{"v":0.08765432098765431,"d":"8.77%"},{"v":3.7168719999999995,"d":"3.7169"}]
["德令哈变","10kV德一路",28.71,55,256,{"v":0.1121484375,"d":"11.21%"},{"v":2.8281827999999996,"d":"2.8282"}]
[null,"10kV德二路",120.4,281,330,{"v":0.36484848484848487,"d":"36.48%"},{"v":2.2013719999999997,"d":"2.2014"}]
[null,"10kV德三路",183.6,270,345,{"v":0.5321739130434783,"d":"53.22%"},{"v":1.3015980000000003,"d":"1.3016"}]
[null,"10kV德四路",149.9,233,345,{"v":0.4344927536231884,"d":"43.45%"},{"v":1.885282,"d":"1.8853"}]
[null,"10kV德五路",116.3,167,345,{"v":0.3371014492753623,"d":"33.71%"},{"v":2.4672339999999995,"d":"2.4672"}]
[null,"10kV德七路",37.86,55,400,{"v":0.09465,"d":"9.47%"},{"v":4.5402648,"d":"4.5403"}]
[null,"10kV德八路",149.9,239,400,{"v":0.37475,"d":"37.48%"},{"v":2.5997319999999995,"d":"2.5997"}]
[null,"10kV德九路",4.22,4.22,400,{"v":0.010549999999999999,"d":"1.06%"},{"v":5.122909599999999,"d":"5.1229"}]
[null,"10kV德十一路",221.6,317,400,{"v":0.5539999999999999,"d":"55.40%"},{"v":1.3578880000000002,"d":"1.3579"}]
[null,"10kV德十二路",19.69,22,400,{"v":0.049225000000000005,"d":"4.92%"},{"v":4.854969199999999,"d":"4.8550"}]
[null,"10kV德十三路",129.8,178,400,{"v":0.3245,"d":"32.45%"},{"v":2.9478639999999996,"d":"2.9479"}]
[null,"10kV德十四路",98.34,126,400,{"v":0.24585,"d":"24.59%"},{"v":3.4927512000000003,"d":"3.4928"}]
[null,"10kV德十六路",211.4,269,400,{"v":0.5285,"d":"52.85%"},{"v":1.534552,"d":"1.5346"}]
["亨嘉变","10kV亨一路",8.63,73,492,{"v":0.017540650406504068,"d":"1.75%"},{"v":6.2416084000000005,"d":"6.2416"}]
[null,"10kV亨二路",12.97,453,492,{"v":0.02636178861788618,"d":"2.64%"},{"v":6.1664395999999995,"d":"6.1664"}]
[null,"10kV亨三路",0,0.5,492,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":6.39108,"d":"6.3911"}]
[null,"10kV亨四路",10.05,24,500,{"v":0.0201,"d":"2.01%"},{"v":6.320933999999999,"d":"6.3209"}]
[null,"10kV亨五路",0,4.8,500,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":6.495,"d":"6.4950"}]
[null,"10kV亨六路",29.91,91,492,{"v":0.06079268292682927,"d":"6.08%"},{"v":5.8730388,"d":"5.8730"}]
[null,"10kV亨七路",5.11,23,492,{"v":0.010386178861788619,"d":"1.04%"},{"v":6.3025748,"d":"6.3026"}]
[null,"10kV亨八路",5.78,9,492,{"v":0.011747967479674798,"d":"1.17%"},{"v":6.2909704,"d":"6.2910"}]
["贞固变","10kV固三路",0,0.48,420,{"v":0,"d":"0.00%"},5.4558]
[null,"10kV固四路",0.56,3.48,420,{"v":0.0013333333333333335,"d":"0.13%"},{"v":5.4461008,"d":"5.4461"}]
[null,"10kV固八路",0,5.6,420,{"v":0,"d":"0.00%"},5.4558]
[null,"10kV固九路",227,340.68,420,{"v":0.5404761904761904,"d":"54.05%"},{"v":1.52416,"d":"1.5242"}]
["阿里腾变","10kV腾一路",21.56,36,410,{"v":0.052585365853658535,"d":"5.26%"},{"v":4.9524808,"d":"4.9525"}]
[null,"10kV腾二路",30,89,416,{"v":0.07211538461538461,"d":"7.21%"},{"v":4.88424,"d":"4.8842"}]
[null,"10kV腾三路",1.75,100,416,{"v":0.004206730769230769,"d":"0.42%"},{"v":5.37353,"d":"5.3735"}]
[null,"10kV腾四路",137.6,250,416,{"v":0.33076923076923076,"d":"33.08%"},{"v":3.020608,"d":"3.0206"}]
[null,"10kV腾五路",3.39,11,416,{"v":0.008149038461538461,"d":"0.81%"},{"v":5.3451252,"d":"5.3451"}]
[null,"10kV滕六路",24.38,38,416,{"v":0.058605769230769225,"d":"5.86%"},{"v":4.9815784,"d":"4.9816"}]
[null,"10kV腾七路",0,17,416,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":5.40384,"d":"5.4038"}]
[null,"10kV腾八路",0,0.3,416,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":5.40384,"d":"5.4038"}]
[null,"10kV腾九路",7.9,71,416,{"v":0.018990384615384617,"d":"1.90%"},{"v":5.267012,"d":"5.2670"}]
[null,"10kV腾十路",3.98,175,416,{"v":0.009567307692307693,"d":"0.96%"},{"v":5.3349063999999995,"d":"5.3349"}]
["河西变","10kV西一路",85.67,111,200,{"v":0.42835,"d":"42.84%"},{"v":1.1141956,"d":"1.1142"}]
[null,"10kV西二路",198,258,320,{"v":0.61875,"d":"61.88%"},{"v":0.7274400000000001,"d":"0.7274"}]
[null,"10kV西三路",57.66,309,320,{"v":0.1801875,"d":"18.02%"},{"v":3.1581288,"d":"3.1581"}]
[null,"10kV西四路",1.875,7.2,240,{"v":0.0078125,"d":"0.78%"},{"v":3.085125,"d":"3.0851"}]
[null,"10kV西七路",0,0.7,330,{"v":0,"d":"0.00%"},4.2867]
["尕海变","10kV尕一路",13.35,85,170,{"v":0.07852941176470588,"d":"7.85%"},{"v":1.9770780000000001,"d":"1.9771"}]
[null,"10kV尕二路",0.35,0.35,100,{"v":0.0034999999999999996,"d":"0.35%"},{"v":1.2929380000000001,"d":"1.2929"}]
[null,"10kV尕三路",52.73,108,200,{"v":0.26365,"d":"26.37%"},{"v":1.6847164000000001,"d":"1.6847"}]
["戈壁梁变","10kV戈一路",8.43,28,80,{"v":0.105375,"d":"10.54%"},{"v":0.8931923999999999,"d":"0.8932"}]
[null,"10kV戈二路",3.16,11,80,{"v":0.0395,"d":"3.95%"},{"v":0.9844688000000001,"d":"0.9845"}]
[null,"10kV戈三路",2.57,175,150,{"v":0.017133333333333334,"d":"1.71%"},{"v":1.9039876000000002,"d":"1.9040"}]
["克鲁克变","10kV鲁一路",15.58,50,200,{"v":0.0779,"d":"7.79%"},{"v":2.3281543999999994,"d":"2.3282"}]
[null,"10kV鲁二路",7.14,10,200,{"v":0.035699999999999996,"d":"3.57%"},{"v":2.4743352,"d":"2.4743"}]
[null,"10kV鲁三路",40.07,107,200,{"v":0.20035,"d":"20.04%"},{"v":1.9039876000000002,"d":"1.9040"}]
[null,"10kV鲁四路",7.73,29,280,{"v":0.027607142857142858,"d":"2.76%"},{"v":3.5033163999999997,"d":"3.5033"}]
[null,"10kV鲁五路",62.81,68,200,{"v":0.31405,"d":"31.41%"},{"v":1.5101308,"d":"1.5101"}]
["蓄集变","10kV集一路",3,1,100,{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"v":1.24704,"d":"1.2470"}]
[null,"10kV集二路",49,84,100,{"v":0.49,"d":"49.00%"},{"v":0.45031999999999994,"d":"0.4503"}]
[null,"10kV集三路",26,30,100,{"v":0.26,"d":"26.00%"},{"v":0.84868,"d":"0.8487"}]
[null,"10kV集五路",4,72,100,{"v":0.04,"d":"4.00%"},{"v":1.22972,"d":"1.2297"}]
["诺木洪变","10kV诺一路",73.14,345,348,{"v":0.21017241379310345,"d":"21.02%"},{"v":3.2537352000000004,"d":"3.2537"}]
[null,"10kV诺三路",266.3,273,380,{"v":0.7007894736842105,"d":"70.08%"},{"v":0.32388399999999984,"d":"0.3239"}]
[null,"10kV诺四路",0,0,420,{"v":0,"d":"0.00%"},5.4558]
[null,"10kV诺五路",64.87,298,450,{"v":0.14415555555555556,"d":"14.42%"},{"v":4.721951600000001,"d":"4.7220"}]
[null,"10kV诺六路",29.96,29.96,460,{"v":0.0651304347826087,"d":"6.51%"},{"v":5.4564928,"d":"5.4565"}]
["宗加变","10kV加一路",9,80,150,{"v":0.06,"d":"6.00%"},{"v":1.7926199999999999,"d":"1.7926"}]
[null,"10kV加三路",3,70,150,{"v":0.02,"d":"2.00%"},{"v":1.89654,"d":"1.8965"}]
["都兰变","10kV都一路",85.97,205,288,{"v":0.2985069444444444,"d":"29.85%"},{"v":2.2521196,"d":"2.2521"}]
[null,"10kV都二路",232.7,292,456,{"v":0.5103070175438597,"d":"51.03%"},{"v":1.893076,"d":"1.8931"}]
[null,"10kV都三路",62.9,87,234,{"v":0.2688034188034188,"d":"26.88%"},{"v":1.9502319999999997,"d":"1.9502"}]
[null,"10kV都五路",234.3,261,288,{"v":0.8135416666666667,"d":"81.35%"},{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,"10kV都九路",96.46,141,400,{"v":0.24114999999999998,"d":"24.12%"},{"v":3.5253128000000005,"d":"3.5253"}]
["香日德变","10kV香一路",205.1,392,350,{"v":0.586,"d":"58.60%"},{"v":0.9941680000000002,"d":"0.9942"}]
[null,"10kV香三路",27,32,140,{"v":0.19285714285714287,"d":"19.29%"},{"v":1.35096,"d":"1.3510"}]
[null,"10kV香五路",118.3,122,200,{"v":0.5915,"d":"59.15%"},{"v":0.549044,"d":"0.5490"}]
[null,"10kV香八路",110,120,300,{"v":0.36666666666666664,"d":"36.67%"},{"v":1.9918000000000002,"d":"1.9918"}]
[null,"10kV香十路",0,0,300,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":3.897,"d":"3.8970"}]
["巴隆变","10kV巴一路",23.38,190,150,{"v":0.15586666666666665,"d":"15.59%"},{"v":1.5435584,"d":"1.5436"}]
[null,"10kV巴二路",43.07,111,150,{"v":0.28713333333333335,"d":"28.71%"},{"v":1.2025276,"d":"1.2025"}]
[null,"10kV巴三路",16.17,121,150,{"v":0.1078,"d":"10.78%"},{"v":1.6684356,"d":"1.6684"}]
["农场变","10kV农二路",32.82,43,160,{"v":0.205125,"d":"20.51%"},{"v":1.5099576000000001,"d":"1.5100"}]
[null,"10kV农三路",23.79,87,160,{"v":0.1486875,"d":"14.87%"},{"v":1.6663572000000002,"d":"1.6664"}]
[null,"10kV农四路",12.19,67,160,{"v":0.07618749999999999,"d":"7.62%"},{"v":1.8672692000000002,"d":"1.8673"}]
[null,"10kV农五路",15.12,24,200,{"v":0.0756,"d":"7.56%"},{"v":2.3361216,"d":"2.3361"}]
["夏日哈变","10kV夏一路",22.67,42.89,100,{"v":0.2267,"d":"22.67%"},{"v":0.9063555999999999,"d":"0.9064"}]
[null,"10kV夏三路",12.19,67,100,{"v":0.1219,"d":"12.19%"},{"v":1.0878692,"d":"1.0879"}]
["沟里变","10kV沟一路",3,6,100,{"v":0.03,"d":"3.00%"},{"v":1.24704,"d":"1.2470"}]
[null,"10kV沟三路",29,52,100,{"v":0.29,"d":"29.00%"},{"v":0.79672,"d":"0.7967"}]
["北庄变","10kV北一路",136.99,187,200,{"v":0.6849500000000001,"d":"68.50%"},{"v":0.22533319999999987,"d":"0.2253"}]
[null,"10kV北二路",9.26,87,200,{"v":0.0463,"d":"4.63%"},{"v":2.4376168000000003,"d":"2.4376"}]
[null,"10kV北四路",129.73,164,240,{"v":0.5405416666666666,"d":"54.05%"},{"v":0.8706764,"d":"0.8707"}]
[null,"10kV北五路",57,62,180,{"v":0.31666666666666665,"d":"31.67%"},{"v":0,"d":"0.0000"}]
[null,"10kV北六路",53.91,70,360,{"v":0.14975,"d":"14.98%"},{"v":3.7426787999999998,"d":"3.7427"}]
[null,"10kV北十路",142.03,159,300,{"v":0.4734333333333333,"d":"47.34%"},{"v":1.4370403999999999,"d":"1.4370"}]
["茶卡变","10kV茶一路",108.7,204,180,{"v":0.6038888888888889,"d":"60.39%"},{"v":0.455516,"d":"0.4555"}]
[null,"10kV茶三路",90.39,164,150,{"v":0.6026,"d":"60.26%"},{"v":0.3829452,"d":"0.3829"}]
[null,"10kV茶四路",36.85,108,200,{"v":0.18425,"d":"18.43%"},{"v":1.9597580000000003,"d":"1.9598"}]
["乌苏变","10kV苏三路",8.96,67.15,150,{"v":0.05973333333333334,"d":"5.97%"},{"v":1.7933127999999998,"d":"1.7933"}]
[null,"10kV苏五路",5.18,58,150,{"v":0.03453333333333333,"d":"3.45%"},{"v":1.8587823999999997,"d":"1.8588"}]
["柯柯变","10kV柯一路",2.28,3.5,204,{"v":0.011176470588235293,"d":"1.12%"},{"v":2.6104703999999996,"d":"2.6105"}]
[null,"10kV柯四路",26.34,151,222,{"v":0.11864864864864864,"d":"11.86%"},{"v":2.4275712,"d":"2.4276"}]
["生格变","10kV生一路",8.5,9,105,{"v":0.08095238095238096,"d":"8.10%"},{"v":1.21673,"d":"1.2167"}]
[null,"10kV生三路",1.67,47,105,{"v":0.015904761904761904,"d":"1.59%"},{"v":1.3350256,"d":"1.3350"}]
["布哈河变","10kV布二路",72.7,142,300,{"v":0.24233333333333335,"d":"24.23%"},{"v":2.637836,"d":"2.6378"}]
[null,"10kV布三路",183.6,280,400,{"v":0.45899999999999996,"d":"45.90%"},{"v":2.016048,"d":"2.0160"}]
[null,"10kV布四路",160.6,187,240,{"v":0.6691666666666667,"d":"66.92%"},{"v":0.33600800000000003,"d":"0.3360"}]
[null,"10kV布五路",63.6,133,296,{"v":0.21486486486486486,"d":"21.49%"},{"v":2.7434879999999997,"d":"2.7435"}]
[null,"10kV布七路",142.5,208,280,{"v":0.5089285714285714,"d":"50.89%"},{"v":1.1690999999999998,"d":"1.1691"}]
["木里变","10kV木二路",23.6,7,400,{"v":0.059000000000000004,"d":"5.90%"},{"v":4.787248,"d":"4.7872"}]
[null,"10kV木五路",31,42,180,{"v":0.17222222222222222,"d":"17.22%"},{"v":1.8012799999999998,"d":"1.8013"}]
["阳康变","10kV康一路",12.6,13,100,{"v":0.126,"d":"12.60%"},{"v":1.080768,"d":"1.0808"}]
[null,"10kV康二路",7.2,12,100,{"v":0.07200000000000001,"d":"7.20%"},{"v":1.1742959999999998,"d":"1.1743"}]
["冷湖变","10kV冷一路",47.5,56.48,200,{"v":0.2375,"d":"23.75%"},{"v":1.7752999999999999,"d":"1.7753"}]
[null,"10kV冷三路",13.48,13.48,200,{"v":0.0674,"d":"6.74%"},{"v":2.3645264000000004,"d":"2.3645"}]
[null,"10kV冷五路",40.24,51,400,{"v":0.10060000000000001,"d":"10.06%"},{"v":4.4990432,"d":"4.4990"}]
[null,"10kV冷七路",20.64,32.32,400,{"v":0.0516,"d":"5.16%"},{"v":4.8385152,"d":"4.8385"}]
["尕斯变","10kV斯一路",73.3,103,300,{"v":0.24433333333333332,"d":"24.43%"},{"v":2.627444,"d":"2.6274"}]
[null,"10kV斯二路",66.8,96,300,{"v":0.22266666666666665,"d":"22.27%"},{"v":2.7400239999999996,"d":"2.7400"}]
[null,"10kV斯三路",18.66,70,300,{"v":0.0622,"d":"6.22%"},{"v":3.5738087999999997,"d":"3.5738"}]
[null,"10kV斯六路",81.21,116,300,{"v":0.2707,"d":"27.07%"},{"v":2.4904428000000003,"d":"2.4904"}]
["阿卡托变","10kV卡一路",10.51,23,300,{"v":0.03503333333333333,"d":"3.50%"},{"v":3.7149668,"d":"3.7150"}]
[null,"10kV卡二路",43,110,300,{"v":0.14333333333333334,"d":"14.33%"},{"v":3.15224,"d":"3.1522"}]
["查罕哈格变","10kV罕一路",0,0,100,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1.299,"d":"1.2990"}]
[null,"10kV罕二路",0,0,100,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":1.299,"d":"1.2990"}]
["园区变","10kV园一路",0,0,200,{"v":0,"d":"0.00%"},{"v":2.598,"d":"2.5980"}]
["金子海变","10kV子一路",0,0.23,150,{"v":0,"d":"0.00%"},1.9485]
[null,"10kV子二路",0,0,150,{"v":0,"d":"0.00%"},1.9485]